## TAbela potências
Dependência | ÁREA | PERÍM. | TUG | Pot. | TUE | Pot. | Lux | Lumens | Potência(VA) | VA minimo
Dormitório 1 | 72.58 | 34.71 | 4 | 1200 |  |  | 150 | 10887 | 10x18W | 140
SECRETARIA | 10.46 | 12.86 | 4 | 1200 |  |  | 350 | 3661 | 10x18W | 140
DIRETORIA | 10.46 | 12.86 | 4 | 1200 |  |  | 350 | 3661 | 10x18W | 140
RECREAÇÃO | 49.49 | 28.16 | 6 | 2100 |  |  | 350 | 17321.5 | 10x18W | 140
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS | 4.39 | 8.72 | 1 | 600 |  |  | 150 | 658.5 | 10x18W | 140
BANHEIRO PROFESSORES 1 | 4.55 | 8.83 | 1 | 600 |  |  | 150 | 682.5 | 10x18W | 140
BANHEIRO PROFESSORES 2 | 4.55 | 8.83 | 1 | 600 |  |  | 150 | 682.5 | 10x18W | 140
LAVANDERIA | 6.92 | 11.04 | 2 | 1200 |  |  | 150 | 1038 | 10x18W | 140
BANHEIRO DOS ALUNOS 1 | 11.95 | 13.83 | 1 | 1200 | 1 | 5500 | 150 | 1792.5 | 10x18W | 140
BANHEIROS DOS ALUNOS 2 | 11.95 | 13.83 | 1 | 1200 | 1 | 5500 | 150 | 1792.5 | 10x18W | 140
BANHEIRO DA QUADRA 1 | 7.75 | 11.34 | 1 | 600 |  |  | 150 | 1162.5 | 10x18W | 140
BANHEIRO DA QUADRA 2 | 7.75 | 11.34 | 1 | 600 |  |  | 150 | 1162.5 | 10x18W | 140
BANHEIRO PNE QUADRA | 5.61 | 10.07 | 1 | 600 |  |  | 150 | 841.5 | 10x18W | 140
DEPÓSITO QUADRA | 8.38 | 11.59 | 1 | 600 |  |  | 150 | 1257 | 10x18W | 140

## Tabela Circuitos
Nº | CIRCUITO | (VA) | (V) | FASES | FD | (A) | FCT | FCA | FCT.A | (A)CABO | Ic cabo | FIO (mm²) | In disj | In.1,45 | Iz.1,45 | DR | L(m) | V%.mm² | %V MAX. | FIO (M) | FIO (M) AR/CHUVEIRO
1 | ILUMINAÇÃO DORMITÓRIO | 140 | 127 | 1 | 0.8 | 0.88189 | 0.87 | 0.8 | 0.696 | 24 | 16.704 | 2.5 | 10 | 14.5 | 24.2208 |  | 15 | 0.089578 | 4 | 23.56
2 | ILUMINAÇÃO SECRET./DIRET. | 280 | 127 | 1 | 0.8 | 1.7638 | 0.87 | 0.8 | 0.696 | 32 | 22.272 | 2.5 | 20 | 29 | 32.2944 | 20 | 10 | 0.11944 | 4 | 16.44
3 | ILUMINAÇÃO RECREAÇÃO | 140 | 127 | 1 | 0.8 | 0.88189 | 0.87 | 0.8 | 0.696 | 32 | 22.272 | 2.5 | 20 | 29 | 32.2944 | 20 | 10 | 0.059719 | 4 | 28.46
4 | ILUMINAÇÃO BANHEIROS PROF./FUNC. E LAV. | 560 | 127 | 1 | 0.6 | 2.6457 | 0.87 | 0.8 | 0.696 | 24 | 16.704 | 2.5 | 15 | 21.75 | 24.2208 | 10 | 10 | 0.17916 | 4 | 33.88
5 | ILUMINAÇÃO BANHEIROS DA QUADRA E DEPÓSITO | 560 | 127 | 1 | 0.6 | 2.6457 | 0.87 | 0.8 | 0.696 | 24 | 16.704 | 2.5 | 15 | 21.75 | 24.2208 | 10 | 10 | 0.17916 | 4 | 71.32
6 | TUG DORMITÓRIO | 1200 | 127 | 1 | 0.8 | 7.5591 | 0.87 | 0.8 | 0.696 | 24 | 16.704 | 2.5 | 10 | 14.5 | 24.2208 |  | 15 | 0.76781 | 4 | 71.52 | 207.6
7 | TUG SECRETARIA E DIRETORIA | 2400 | 127 | 1 | 0.8 | 15.1181 | 0.87 | 0.8 | 0.696 | 32 | 22.272 | 2.5 | 20 | 29 | 32.2944 | 20 | 10 | 1.0237 | 4 | 69.52
8 | TUG RECREAÇÃO | 2100 | 127 | 1 | 0.8 | 13.2283 | 0.87 | 0.8 | 0.696 | 32 | 22.272 | 2.5 | 20 | 29 | 32.2944 | 20 | 10 | 0.89578 | 4 | 96.54
9 | TUG BANHEIROS PROF./FUNC. E LAV. | 3000 | 127 | 1 | 0.6 | 14.1732 | 0.87 | 0.8 | 0.696 | 24 | 16.704 | 4.0 | 15 | 21.75 | 24.2208 | 10 | 10 | 0.95976 | 4 | 110.62
10 | Chuveiro | 5500 | 220 | 2 | 1 | 25 | 0.87 | 1 | 0.87 | 32 | 27.84 | 4.0 | 25 | 36.25 | 40.368 | 25 | 15 | 1.4659 | 4
11 | Chuveiro | 5500 | 220 | 2 | 1 | 25 | 0.87 | 1 | 0.87 | 32 | 27.84 | 4.0 | 25 | 36.25 | 40.368 | 25 | 15 | 1.4659 | 4
12 | TUG BANHEIROS DA QUADRA E DEPÓSITO | 2400 | 127 | 3 | 0.6 | 11.3386 | 0.87 | 0.8 | 0.696 | 24 | 16.704 | 2.5 | 15 | 21.75 | 24.2208 | 10 | 10 | 0.66416 | 4 | 171.56

## Tabela Circuitos_GERAL
Nº | CIRCUITO | POT. (VA) | (VOLTS) | FD | (A) | Fase R | Fase S | Fase T
6 | TUG DORMITÓRIO | 1200 | 127 | 0.8 | 7.5591
7 | TUG SECRETARIA E DIRETORIA | 2400 | 127 | 0.8 | 15.1181
8 | TUG RECREAÇÃO | 2100 | 127 | 0.8 | 13.2283
9 | TUG BANHEIROS PROF./FUNC. E LAV. | 3000 | 127 | 0.6 | 14.1732
10 | Chuveiro | 5500 | 220 | 1 | 25
11 | Chuveiro | 5500 | 220 | 1 | 25
12 | TUG BANHEIROS DA QUADRA E DEPÓSITO | 2400 | 127 | 0.6 | 11.3386
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0

## LISTAS de referências
Lista de referências NBR-5410
4.2.1 Utilização e demanda – Potência de alimentação
4.2.5 Divisão da instalação
5.1.3.2 Uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade
Tabela 33 — Tipos de linhas elétricas
Tabela 36 — Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D
Tabela 37 — Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D
Tabela 38 — Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G
Tabela 39 — Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G
Tabela 40 — Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30ºC
Tabela 42 — Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe (em linhas abertas ou fechadas) e a condutores agrupados num mesmo plano, em camada única
Tabela 43 — Fatores de correção aplicáveis a agrupamentos consistindo em mais de uma camada de condutores
Tabela 46 — Número de condutores carregados a ser considerado, em função do tipo de circuito
Tabela 48 — Seção reduzida do condutor neutro1)
9.5.2 Previsão de carga